輔 仁 大 學

113年度第1學期飲水機評鑑報告

一、為加強本校飲水機之保養與清潔，由衛保組負責飲水機之監督、

評鑑，以求達到安全飲用標準，確保全校師生健康。

二、本學期共列管飲水機333部。

三、本學期進行一次飲水機評鑑。

四、飲水機評鑑內容 :

 (1).飲水機水質檢驗，項目如下表:

|  |  |
| --- | --- |
| 總生菌數 | 100個/c.c 100個/c.c以下為合格，以上為不合格 |
| 大腸菌群 |  6個/100c.c以下為合格，以上為不合格 |

 (2).飲水機清潔維護檢查，配分如下表

|  |
| --- |
| 1.濾心定期更換 10%2.台面外觀清潔 30%3.機體管理 20%4.周圍環境 10%5.清洗紀錄 10%6.機器安裝與維修 20% |

五、本學期共檢驗169部飲水機，水質檢驗結果1部不合格，不合格飲水機經複檢後合格始開放使用，詳情請見後列評鑑結果。

六、目前全校之飲水機皆有殺菌設備。

七、本學期水塔清洗狀況調查結果如後。

**輔仁大學113學年度第1學期**

各學院、宿舍飲水機評鑑之統整

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 | 總部數 | 檢驗部數 | 水質檢驗不合格部數 | 清潔維護平均分數 |
| 校本部 | 37 | 20 |  | 94.95 |
| 文、藝術學院 | 37 | 19 |  | 99.73 |
| 理工、外語、民生學院 | 44 | 18 |  | 99.14 |
| 理外學院 | 23 | 16 |  | 99.65 |
| 理外學院學生宿舍 | 58 | 34 | 1 | 97.73 |
| 法管學院 | 51 | 22 |  | 98.98 |
| 法管學院男生宿舍 | 18 | 9 |  | 99.39  |
| 醫學院 | 45 | 23 |  | 99.47 |
| 進修部 | 20 | 8 |  | 99.40 |
| 合計 | 333 | 169 | 1 | **98.72** |

|  |
| --- |
| **水 塔 清 洗 狀 況 調 查 結 果 113年12月** |
|  | 自來水 | 地下水 | 最近清洗日期 |
| 校本部 | 全校總水塔焯炤館野聲樓 | 全校總水塔 | 113.07.13113.07.19113.08.08113.08.08 |
| 法管學院 | 濟時樓羅耀拉大樓伯達樓聖心學苑信義和平學苑木工場 | 利瑪竇大樓伯達樓法園信義和平學苑 | 113.08.11113.08.11113.08.10113.08.11113.08.11113.08.11113.08.11113.04.01113.04.01暫停使用 |
| 文藝學院 | 文德文舍文開樓文圖文鐸樓 | 文德文舍文開樓藝術學院 | 暫停使用暫停使用113.08.09113.08.09113.08.09113.08.09113.08.09 |
| 理外民生學院 | 德芳外語大樓聖言樓耕莘樓舒德樓食營工廠朝橒樓宜聖宿舍 | 聖言樓耕莘樓舒德樓秉雅樓 | 113.08.08113.08.11113.08.11113.08.08113.08.08113.08.08113.08.08113.08.08113.08.08113.08.08113.08.09 |
| 進修部 | 教學大樓 | 教學大樓 | 113.08.10113.08.10 |
| 醫學院 | 倬章樓國璽樓 | 倬章樓 | 113.08.10113.08.10113.08.10 |